(Журнал «Промышленная энергетика», №5, 1987 г.

УДК 621.182:[66.063.6:662.751.004.1

Особенности хранения   и подготовки

к сжиганию  обводненного жидкого топлива

в мазутном хозяйстве котельной

БАТУЕВ  С. П.,   инж.,  КОРЯГИН  В. А., канд. техн. наук

# Ленинградский  инженерно-строительный  институт

При использовании в котельных в качестве жидкого топлива высоковязких мазутов возникают трудности при подготовке их к сжиганию. В большинстве действующих и проектируемых промышленных и отопительных котельных разогрев мазута, доставляемого в железнодорожных цистернах, предусматривается с помощью водяного пара, что ведет к обводнению топлива в широких пределах (от 5 до 20 %). Сжигание обводненного мазута без предварительной подготовки вызывает нарушение топочных процессов (вплоть до погасания пламени) и снижает экономичность топливосжигающих установок.

Задача использования обводненного жидкого топлива может быть решена путем сжигания его в виде водотопливных эмульсий [1, 2]. При этом с целью поддержания высокой экономичности топливосжигающей установки содержание воды в эмульсии не должно превышать 10 %. Для обеспечения этого условия необходима разработка оптимальной технологии хранения и подготовки к сжиганию обводненного жидкого топлива. Основой разработки такой технологии служит исследование процессов, происходящих в обводненном мазуте при его хранении. Наиболее значимыми из этих процессов являются осаждение и коалесценция водной фазы, которые связаны с ее движением в топливе. При этом с точки зрения технологии подготовки топлива к сжиганию желательно как осаждение крупных капель воды, так и стабилизация мелких капель в объеме топлива в виде эмульсии.

Согласно формуле Стокса скорость осаждения капли радиусом R, м, в сплошной среде

где  (д и (с — плотности дисперсной фазы и сплошной среды, кг/м3; (с — кинематическая вязкость сплошной среды, м2/с;  g - ускорение свободного падения, м/с2.

Из формулы (1) видно, что на процесс осаждения (как и на процесс стабилизации водной фазы в топливе) влияют три основных фактора: разность плотностей воды и топлива, вязкость топлива, размер капель воды в топливе. Поскольку плотности воды и мазута примерно равны, а плотность высоковязких мазутов может даже превышать плотность воды, то первый фактор практически не влияет на процесс осаждения, а в большей мере способствует стабилизации находящейся в топливе воды.

Рис.   1.   Зависимость     показателя     Gо/G от времени отстаивания       водомазутной эмульсин полидисперсного состава при температуре 600  С.

Изменение вязкости топлива тесно связано с температурой его хранения или отстаивания в процессе подготовки к сжиганию. Для высоковязких мазутов влияние этого фактора существенно ограничивается как по технико-экономическим показателям (высокая температура подогрева и длительность ее поддержания), так и по требованиям безопасности (возможность вспенивания и выброса обводненного мазута из резервуара). Таким образом, практически воздействовать на процессы осаждения и коалесценции водной фазы, присутствующей в мазуте, можно в основном путем изменения размеров капель воды, определяемых качеством ее диспергирования в топливе.

С целью изучения указанных процессов были проведены экспериментальные исследования на специальной отстойной колонне высотой б метров, в которой обеспечивались условия, близкие к условиям отстаивания мазута в резервуарах мазутного хозяйства котельных. Перед подачей в отстойную колонну водомазутные смеси подвергались обработке в мешалке и диспергаторе роторно-пульсационного типа с целью получения эмульсий с различными размерами капель воды. В ходе экспериментов регистрировались следующие параметры: начальные влажность W(н %, и средняя дисперсность dср.н, мкм, водомазутных эмульсий; влажность W( и средняя дисперсность dср водомазутных эмульсий на разных уровнях отстойной колонны; время отстаивания (, ч; температура подогрева эмульсии t, "С.

При разогреве мазута водяным паром и его перекачке в резервуары мазутохранилища создаются условия, способствующие образованию грубых полидисперсных эмульсий.

Рис.   2.   Изменение   содержания   влаги   по   высоте   столба   водомазутной  эмульсии  после хранения  в течение 50 и 100 ч при температуре  40 0С   и   начальной  платности 6  и   15%:  1-3-dср.н.=4, 40, 320   мкм

Рис.   3.   Изменение   дисперсности   водомазутной   эмульсии   на   разных   уровнях   отстойной     колонны   в   зависимости   от   времени   отстаивания    при   начальной   влажности    15%,   температуре   40 0С и начальной  средней  дисперсности  4, 40,  320  мкм: 1—4 — на уровне 0,5,  1,5,  4,5,  5,5 м

Оценка дисперсности воды в мазуте показала, что размеры основной массы капель воды составляют 0,5-3 мм, отдельных включений – 6-8 мм. Результаты отстаивания водомазутной эмульсии с такой дисперсностью при t=600C приведены на рис.1 в виде зависимости показателя Gо/Gн от времени отстаивания, где Gн и Gо — количество воды, введенной в мазут и отстоявшейся, кг/кг мазута.

Из рис.1 видно, что осаждение воды из мазута наиболее интенсивно происходит в течение первых 80-100 ч, после чего этот процесс замедляется. Было выявлено образование прослоек и крупных включений воды на разных уровнях хранящейся эмульсии, что, по-видимому, объясняется полидисперсностыо исходной эмульсии. Проведенный опыт характеризует одну из применяемых в реальных мазутных хозяйствах котельных технологических операций - отстой топлива от воды. Результаты опыта свидетельствуют о невысокой ее эффективности, поэтому применение отстоя топлива от воды оправдано лишь при высокой степени обводнения мазута (W(н (   %).

Обработка водомазутных смесей в мешалке и диспергаторе позволяла приготовлять эмульсии с различной дисперсностью, а также исследовать влияние этого фактора на процесс хранения эмульсий. Получаемые с помощью диспергатора эмульсии характеризовались высокой однородностью и были тонкодисперсными: размеры капель воды в мазуте составляли 1 - 10 мкм, причем около 60% из них имели размер 4 мкм. С помощью мешалки получали водомазутные эмульсии с широкими диапазонами изменения дисперсности: 10-200 мкм при dср.н = 40 мкм, 200-500 мкм при dср.н.=320 мкм. Полный дисперсионный состав получаемых эмульсий приведен в таблице (в качестве показателя дисперсности эмульсии принят средний арифметический диаметр dср).

| Дисперсионный состав (dср, мкм) водомазутной эмульсии при обработке |
| --- |
| в диспергаторе | и мешалке (1 диапазон) | в мешалке (II диапазон) |
| 1--1,6(9) | 9--14(10) | 180--230(15) |
| 1,6--2,5(15) | 14--23(18) | 230--290(26) |
| 2,5--4,0(35) | 23--36(33) | 290--360(37) |
| 4,0--6,3(29) | 36--57(22) | 300--455(13) |
| 6,3--10(12) | 57--100(10) | 455--570(9) |
| — | 100--142(5) | — |
| — | 142--226(2) | — |

Примечание.  В скобках указано процентное содержание капель данного размера.

Рис. 4. Распределение влаги по высоте столба эмульсии, полученной с помощью диспергатора, после ее хранения в течение 1 года при температуре 20 °С и начальной влажности 1> и 5  %

На рис. 2 показано изменение содержания влаги по высоте столба эмульсий с различной дисперсностью водной фазы при начальных влажностях топлива 6 и 15% и времени отстаивания 50 и 100 ч. Устойчивость эмульсий к расслоению существенно зависит от размеров капель воды: с уменьшением дисперсности водной фазы их устойчивость значительно повышается. Например, в эмульсии с W(н =6 % и dср.н = 4 мкм после 100 часов отстаивания линейный характер распределения влаги по высоте колонны практически не изменился. Эмульсии с большим начальным содержанием водной фазы (при прочих равных условиях) менее устойчивы.

В структуре столба водомазутной эмульсии можно выделить два слоя: слой, характеризующийся небольшим, почти линейным градиентом концентрации водной фазы, и слой с высокой концентрацией водной фазы, составляющим 0,1—0,2 высоты столба эмульсии. При этом граница между слоями становится отчетливее с увеличением W(н, dср.н, (. Например, зависимость высоты слоя с высокой концентрацией водной фазы от W(н  при dср.н =320 мкм и t=40 °С после хранения эмульсии в течение 100 ч в диапазоне изменения W(н от 10 до 40% можно описать следующей эмпирической зависимостью:

h/H=0,11 W(н ,                                                                       (2)

где h — высота слоя с высокой концентрацией водной фазы, м; Н — высота столба эмульсии, м.

Изменение дисперсности водомазутной эмульсин влажностью W(н =15 % на разных уровнях отстойной колонны в зависимости от времени отстаивания (рис. 3) характеризует процесс коалесценции капель воды в эмульсии. В грубых эмульсиях осаждение крупных капель и увеличение концентрации водной фазы приводит к резкому увеличению размеров дисперсной фазы и способствует возникновению прослоек и крупных включений воды. С уменьшением размеров капель воды этот процесс существенно замедляется.

Представляет интерес проведенный авторами эксперимент по длительному «холодному» хранению водомазутной эмульсии, полученной с помощью диспергатора мазута.

Результаты опыта приведены на рис. 4, из которого видно, что тонкодисперсные однородные эмульсии обладают высокой стабильностью, особенно при невысокой температуре хранения. После 1 года хранения эмульсии при температуре 20 °С водных линз и прослоек не наблюдалось. Количество отстоявшейся воды было незначительным: показатель Gо/Gн для эмульсии с начальной влажностью 6 и 15 % был равен соответственно 0,01 и 0,05.

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать следующие практические выводы, дающие возможность разработать технологию хранения и подготовки к сжиганию обводненного жидкого топлива в условиях действующих и проектируемых мазутных хозяйств промышленных и отопительных котельных:

1.   При небольшом начальном обводнении топлива   (до 10%)   целесообразно   уменьшить   размеры   частиц  водной фазы в мазуте в процессе приема и подачи в резервуары и осуществлять его хранение в виде тонкодисперсной водомазутной эмульсии. Температура хранения  эмульсии должна поддерживаться на уровне 30°С. При этом будут достигаться высокая однородность топлива и более равномерное распределение влаги по его объему. Такой процесс может  быть осуществлен  путем  обработки    обводненного мазута   в   диспергаторе   роторно-пульсационного типа при его установке в мазутных хозяйствах котельных.

2.    При больших  значениях начального обводнения, когда диспергирование топлива перед подачей в  резервуары  мазутохранилища нецелесообразно, более эффективен интенсивный отстой воды из топлива в неэмульгированном состоянии при температуре 60—70°С в течение 80-100 ч. После этого возможно снижение влажности основной массы мазута до 6-10 % путем удаления отстоявшейся воды и слоя топлива с высокой концентрацией водной фазы в отдельный резервуар для дополнительного отстаивания, причем эффективность последнего будет достаточно высока вследствие больших размеров частиц и концентрации водной фазы. Промышленный эксперимент, проведенный на ТЭЦ-23 Мосэнерго, по дополнительному отстою подтоварных вод показал, что такая мера практически подлостью исключила попадание водяных пробок в мазутные форсунки [3].

Диспергирование оставшейся в основной массе мазута воды производится затем в процессе циркуляционного подогрева или непосредственно перед сжиганием в зависимости от необходимого эксплуатационного режима.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Иванов   В.М.  Топливные    эмульсии. — М.:   Изд-во АН СССР, 1962.

2.   Павлов   Б. П.,   Батуев   С.П.,   Шевелев   К.В.   Подготовка   водомазутных   эмульсий   для   сжигания   в   топочных   устройствах. — В   кн.:   Повышение  эффективности   использования газообразного  и   жидкого топлива   в печах  и отопительных   котлах.   Л.:   ЛИСИ   1984. — (Межвуз. тематич. сб. тр.).

3.   Ляховецкий   М.С.,   Павлова   И.А.,  Кренев А.Я. Уменьшение   обводненности   мазута,   подаваемого   в   котлы. — Энергетик, 1983, № 7.

# Text boxes

(1)