Копия оригинала:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

ОАО «Глубокский МКК»

211800, Беларусь, Витебская обл., ул. Ленина, 131. Для телеграмм: Глубокое, Витебской, молочноконсервный комбинат, телефакс 24498. Телефоны: 2-42-63, 2-42-32, 2-50-87, 2-42-35. УНН 300024460; код ОПКО 00418231

Расчетный счет « 3012200290057 в Агрокомбанке г. Глубокое, МФО 150801414

От 22 12 2003 г. , № ________________

На № ______________ от ___________

Отчет ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА U – 7,5/0

В июне 2003 г. ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» установил в своей котельной на питающем мазутопроводе перед форсунками устройство U-7.5

Теперь, по прошествии времени, можно сделать  определенные выводы о работе указанного прибора:

- Применение U-7.5 позволило ежемесячно экономить не менее 3% от сжигаемого топлива (мазут М – 100), что позволило окупить прибор в кратчайшие сроки.

- Действительно, прекратилось коксование форсунок и теперь снимать и чистить их три раза в смену (как ранее) не приходиться

- Стабилизировалось горение топлива в котлах.

Исходя из специфики перерабатывающего предприятия требуется оперативная переработка сырого молока – важным условием работы нашей котельной является непрерывность производства пара; тем более исключены внеплановые остановки котлов. Так как в используемом нами мазуте всегда присутствует вода, причем распределенная неравномерно «линзами», то происходили внезапные остановки котлов из-за попадания воды в мазутопровод. После установки U-7.5 этой проблемы у нас не стало. Иногда, когда «прихватывает» воду, случаются падения рабочего давления с 13 атм до 8-9 атм длительностью 10-12 мин., по истечении которых котельная снова выходит на режим.

В доказательство эффективности использования U-7.5 приведу такой пример. В июне этого года, в силу обстоятельств, котельная ОАО «Глубокский МКК» почти сутки работает на обводенном пропарочном мазуте. При этом котлы выдавали 5-6 атм., что позволило не прерывать работ производства по низкому давлению пара. Решив проверить работу котлов без U-7.5, открыли вентиль на центральной трубе мазутопровода и закрыли байпасные краны к U-7.5. Котлы сразу же погасли. После возврата в исходное состояние котлы разожглись и работали, выдавая 5 – 6 атм.

Благодоря использованию U-7.5 комбинат сэкономил значительные финансовые средства от экономии мазута, облегчилась работа персонала, работа котельной стала бесперебойной, как следствие  - повысилось качество продукции ОАО «Глубокский МКК».

Гл. энергетик ОАО

«Глубокский МКК»					П.В.Бойко

Копия оригинала:

Р е с п у б л и к а   Б е л а р у с ь

Открытое акционерное общество

«теплоэнергетик, г. Витебск»

210601, г. Витебск, ул. С. Панковой, 4., тел,/факс  24-00-63,

24-64-22, р/с 3012206260013 в Головном филиале

по Витебской области ОАО «Белинвестбанк», код 701.

МФО 150801701

УНН 300002270, ОКПО 05572333

____________________________________

От 13 01 2004 № 1/16

На № __________ от______________

Отзыв – рекомендация

Ультразвуковые кавитаторы U-7.5 были установлены на 5(пяти) коммунальных котельнях Витебской области (г.г. Городок, Шумилино, Глубокое, Миоры, Шарковщина).

Испытания и эксплуатация U-7.5 дали положительные конечные результаты, в том числе уменшение расходов мазута на 2 – 3 %.

Установка U-7.5  позволяет повысить экономичность котельных за счет улучшения качества топлива после  ультразвуковой и кавитационной обработке, снижения его вязкости и температуры вспышки, уменшения температуры разогрева мазута.

U-7.5  рекомендован для внедрения в коммунальных котельных Витебской области, а так же положительно оценен на Республиканском семинаре, проходившем в г. Глубокое, Витебской области.

Директор ОАО

«Теплоэнергетик, г. Витебск»

Член коллегии управления

Жилищно – коммунального хозяйства

Витебского облисполкома					  	В.И. Федоров

АО "ПАНЕВЕЖЁ ЭНЕРГИЯ"

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ ПАРОВОГО КОТЛА № 2 DKVR-10/13 РОКИШКСКОЙ РК

С УСТРОЙСТВОМ U-7.5

ОТЧЕТ

Инженер  производственной и экологической

службы

АО "Паневежё энергия"							Гинтаутас Шапола

Директор по эксплуатации

Роландас Битхерис

2005 г.

# РЕЗУЛЬТАТЫ

испытаний парового котла № 2 типа  DKVR-10/13 Рокишкской РК

с устройством U-7.5

1. Цель испытаний - дать оценку изменению эффективности работы котла № 2 при прогоне мазута через устройство.

2. Принцип действия и назначение устройства - под давлением в устройство поступивший мазут проходит через каналы профильной формы,  где под острым углом из цилиндрической части направляется на винтовое препятствие - из-за кавитации кинетическая энергия движения мазута преобразуется в высокачастотные колебания.

3. Назначение устройства:

3.1. Обеспечить гомогенность мазута.

3.2. Произвести раздробление более крупных фракций.

3.3. Произвести измельчение и равномерное распределение воды в мазуте.

4. Устройство было смонтировано 28 июня 2005 года  в трубопроводе, по которому подается  мазут в котельную. Испытания котла проводились в период с 29 июня 2005 г. по 30 июня 2005 г. Во время их проведения при соблюдении одинаковых рабочих условий в котле (давление мазута перед распылителем, температура, давление воздуха в горелке, тяга в топке, производительность котла). Результаты работы котла приведены в таблице испытаний.

5. При улучшении горения менее загрязняются экранные, конвективные трубы волокна и экономайзера.

6. Сводная таблица результатов испытаний:

| № | Наименование параметра | Ед. Изм. | Режимы с U-7.5 | Режимы без U-7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производитель- ность котла | т/час | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 10,0 |
| 2 | Давление мазута за рег. клапаном | кг/cм2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 7 | 11 | 15 | 20 |
| 3 | Температура выходящего дыма за котлом | 0C | 304,3 | 349,7 | 385,8 | 422,6 | 308,2 | 351 | 389 | 424,1 |
| 4 | NO x концентрация за котлом | мг/м3 | 553 | 436 | 423 | 403 | 660 | 552 | 435 | 413 |
| 5 | СO концентрация за котлом | мг/м3 | 12 | 31 | 41 | 81 | 15 | 47 | 50 | 94 |
| 6 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,28 | 1,21 | 1,24 | 1,17 | 1,37 | 1,31 | 1,26 | 1,18 |
| 7 | Температура выходящегодыма за экономайзером | 0C | 161,2 | 178,4 | 199,1 | 221,3 | 166,3 | 185,4 | 200,5 | 222,8 |
| 8 | NO x концентрация за экономайзером | мг/м3 | 550 | 454 | 413 | 391 | 658 | 544 | 434 | 399 |
| 9 | CO концентрация за экономайзером | мг/м3 | 13 | 15 | 27 | 58 | 15 | 44 | 48 | 80 |
| 10 | Коэффициент избытка Воздуха за экономайзером | - | 1,70 | 1,59 | 1,60 | 1,51 | 1,80 | 1,76 | 1,67 | 1,55 |
| 11 | Расход топлива | кг/час | 414,82 | 530,9 | 714,46 | 890,93 | 419,39 | 545,16 | 718,86 | 894,04 |
| 12 | к.п.д котла "брутто" | % | 80,71 | 82,66 | 83,31 | 83,51 | 79,83 | 81,19 | 82,8 | 83,22 |

1. Из сводной таблицы видно, что к.п.д. котла "брутто" повысился в среднем на 0,8 %.

2. Заключение: После проведения испытаний в Рокишкской РК получена экономия топлива, которая составляет 1 %, концентрация СО в выходящем дыме снизилась в среднем на 50 %, самое большое снижение концентрации азота  произошло при минимальной нагрузке котла (до 100 мг/м3). Испытания проводились с проверенным метрологически анализатором дыма-газов Testo-350.

Инженер ПЭС											Г.Шапола

=========================================

В настоящее время УЗКУ используется на различных предприятиях, например, на Днепропетровском шинном заводе. Результаты замеров выбросов в атмосферу отходящих газов после установки УЗКУ в паровой котельной “Днепрошины” следующие:

|  | До установки Г/сек | После установки Г/сек | Снижение % |
| --- | --- | --- | --- |
| СО | 15,2 | 7,95 | 48 |
| NO2 | 11,8 | 8,9 | 25 |
| Экономия мазута в котельной до 5% |

========================================

АО "ПАНЕВЕЖЁ ЭНЕРГИЯ"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

## СПРАВКА

О КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

28  июня  2005 г.

1. Наименование топлива  	МАЗУТ_______________________________________________________

2. Образец взят 28 июня 2005 г.

2.1. Место взятия образца Рокишкская РК

2.2. Температура образца 69

2.3. Образец № 2 Рез. № 2 (для отопления, продажи, пат. в год из первого резервуара)

Зам. директора			Эвалдас Шапранаускас

В химической лаборатории производственной и экологической службы получено 28.06.2005 г.

## ДАННЫЕ АНАЛИЗОВ

1. Влажность топлива (W) (согласно ГОСТ 2477-85)		________________________5,4 %.

2. Зольность сухой массы (Аs ) (согласно ISO 6245:1993            __________________________%.

3. Количество серы (S) (согласно ГОСТ 3877-88)		________________________2,2 %.

4. Плотность  t0  = 20 0C (p) (согласно ISO	3675-1998)	_____________________1,0142 т/м3

5. Плотность  t0  = 15 0C (p) (согласно ISO	3675-1998)	_____________________1,0173 т/м3

6. Количество механических примесей (согласно ГОСТ 6370-83)    __________%

7. Нижняя калорийность рабочего топлива ((d) (согласно ASTM D 4809)_______37440 кДж/кг

8. Нижняя калорийность сухого топлива ((s ) (согласно ASTM D 4809)_________39720 кДж/кг

9. Плотность при температуре взятого образца_________________________0,9842 т/м3

Анализ проведен 30.06.2005 г.

Вр.и.о. Начальник производственной и экологической службы

Ст. инженер производственной и экологической службы

Инженер производстьвенной и экологической службы

АО "ПАНЕВЕЖЁ ЭНЕРГИЯ"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

СПРАВКА

О КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

1  июля  2005 г.

1. Наименование топлива	Мазут

2. Образец взят 29 июня 2005 г.

2.1. Место взятия образца Рокишкская РК, после диспергатора

2.2. Температура образца

2.3. Образец

Начальник

В химической лаборатории производственной и экологической службы получено 29.06.2005 г.

## ДАННЫЕ АНАЛИЗОВ

1. Влажность топлива (W) (согласно ГОСТ 2477-85)	_______________________________5,6 %

2. Зольность сухой массы (Аs ) (согласно ISO 6245:1993)__________________________%

3. Количество серы (S) (согласно ГОСТ 3877-88)____________________________________2,2 %

4. Плотность  t0  = 20 0C (p) (согласно ISO	3675-1998)________________________1,0179 т/м3

5. Плотность  t0  = 15 0C (p) (согласно ISO	3675-1998_________________________1,0210 т/м3

6. Количество механических примесей (согласно ГОСТ 6370-83)____________________%

7. Нижняя калорийность рабочего топлива ((d) (согласно ASTM D 4809)____37340 кДж/кг

8. Нижняя калорийность сухого топлива ((s )  (согласно ASTM D 4809)_____39700 кДж/кг

9. Плотность при температуре взятого образца____________________________________________т/м3

Анализ проведен 30.06.2005 г.

Вр.и.о. Начальник производственной и экологической службы		Леонас Й%

Окунас

Ст. инженер производственной и экологической службы		Елена Киселене

Инженер производстьвенной и экологической службы 			Иоланта Йанушкевичене

Копия оригинала:

---------------------------------------------------------------------------------------

Генеральному директору

ГУП «Камчатсккомуннэнерго»

Е.И. ЧИСТОВУ

2005 04 25

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О мазуте, кавитированном по полной схеме

Через U на котельной № 43, «Чубарова»

По результатам лабораторно – производственного контроля выполненного БХЛ ГУП «Камчатсккоммунэнерго» выявлено:

- Мазут М100 с содержанием воды 1,5% обработанный на U при температуре 840С после остаивания в течении суток при комнатной температуре уменьшается в обьеме ориентировочно на 20-22%. Повторно кавитированный мазут (возвращающийся на U ) не изменяется в обьеме.

ВЫВОД по пункту 1:

При проведении ультразвуковой гомогенизации мазута для отпуска и (или) обеспечения собственных котельных учитывать при однократно кавитированном мазуте возможность его усадки.

- Текучесть мазута сохраняется при 200С с декабря 2004 г. по апрель 2005г. (по пробе отобранной 07 12 2004г.)

Наблюдение за изменением текучести с изменением температурного режима было проведено для свежекавитированного М100 с содержанием воды 5%

  - 200С - 140С – легкотекучий;

  - ( 140С до 100С – текучий;

  - ( 100С до 40С – текучий, более пассивно

  - ( 40С до 10С – пассивный;

2.1 Исследовать кавитированный с водой мазут на температуру застывания не представляется возможным, т.к. по ГОСТ 10585-99 такое определение проводят по ГОСТ 20287, по которому мазут необходимо предварительно осушить, а это противоречит цели обработки. Поэтому характеризуем текучесть и пассивность при наличии воды.

По ГОСТ 10585 – 99 «Топливо нефтяное. Мазут» для мазута М100 температура застывания допускается не выше +250С, а для мазута этой же марки, но приготовленного из высокопарафиныстых нефтей не выше +42С, а для М40 соотвественно не выше +10С и не выше +250С.

ВЫВОД по пункту 2:

Мазут М100 после кавитации приобретает характеристику по текучести, которая укладывается в параметры мазута М40, приготовленного из низкопарафинистых нефтей. (по соотношению с температурой застывания)

- При исследовании дисперсности каветированого мазута М100 с содержанием воды 5% при 400 кратном увеличении поле зрения выявлены сферические капли (шарики) воды, а именно:

  - одиночные более крупные диаметром 15-30 мкм  - от 3 до 6 штук (они неравномерно расположены в после зрения, а так же могут быть рядом друг с другом на одном полюсе);

  - средние шарики диаметром 3-15 мкм – от 4 до 7 штук, которые расположены в относительно равномерной перемежке с шариками более мелкого диаметра, а именно 3-5 мкм.

  - Более мелкие шарики 3-5 мкм преобладают по всему полю и располагаются друг от друга на растоянии от 10 до 50 и более мкм (вперемежку со средними);

Препарат выдержан на смотровом стекле 2-е суток – мелкие шарики не изменились (от 3 до 5 мкм)

Препарат выдержан на солнце в течении 3 – х часов – мелкие шарики не изменились  (от 3 до 5мкм)

Изменения претерпевают шарики 15-30мкм (частично сливаются)

ВЫВОД по пункту 3:

Текучесть мазута после обработки на U-7.5  обеспечивается его гомогенностью и наличием сферических капель воды (шариков), количество которых соотносится с процентным содержанием воды в мазуте.

Для получения наиболее стабильного мелькодисперсного устойчивого мазута целесообразно применять Полную схему кавитации (исходя из пояснительной записки). Что дает возможность иметь в емкости хранения полностью или частично кавитированный мазут, который при повторной кавитации (для содержания воды более 3% до 10 %) только улучшает его свойства по устойчивости и текучести.

- При микроскопировании при 400-кратном  увеличении мазута  М100 до обработки на U-7.5  видна слоистая структура, а у М40 фактура под микроскопом гомогенная.

После обработки М100 на приборе он по фактуре ориентировочно становится как мазут М40.

ВЫВОД по пункту 4:

Гомогенизационная обработка на U приводит не только к созданию гомогенной водно-мазутной системы, но целесообразна и при отсутствии воды (гомогенности), что так же будет улучшать их текучесть.

Начальник БХЛ ГУП ККЭ					Л.Л. КОРЯЧИХИНА

------------------------------------------------------------------------------